消防器材不合格商品名单汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 综合判定 合格/不合格 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 保定市新市区巨江消防器材经销部 | 标称：雨花 | 标称：南京板桥消防设备有限责任公司 | MFZ/ABC4 | 2015年 4月10日 | 不合格 | * 灭火剂质量检验 * 灭火剂质量检验-主要组分含量 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 长安区中鼎消防管道经销处 | 标称：玉龙 | 标称：安徽省玉龙消防有限公司 | MFZ/ABC1 | 2015.7 | 不合格 | * 20℃喷射性能试验 * 20℃喷射性能试验-有效喷射时间 |
| 3 | 室内消火栓 | 长安区鑫众建材经销处 | 标称：东消 | 标称：高邮市东方消防器材有限公司 | SN65 | - | 不合格 | * 固定接口 * 固定接口-密封性能(1.6MPa,2min) |
| 4 | 有衬里消防水带 | 石家庄市裕华区晨阳消防器材销售中心 | 标称：山河 | 标称：高邮市江山消防设备有限公司 | 8-65-25 | 2015.5.18 | 不合格 | * 耐磨性能 |